## Контроллер    ввода – вывода  ACS112

- БКГН.0112.000

- Интерфейс RS –485

- 6 дискретных ввода –вывода

- SRAM 32 Кб

- Установка на DIN – рейку

- Разъемы COMBICON

## Назначение

Контроллер  ACS112 используется в качестве управляющего  контроллера в щитах индикации и управления технологическим  процессом, а также как контроллер сбора информации с датчиков.

Контроллер  подключается к интерфейсу RS-485  (разъем Х1),  через разъем Х2  подключается к  блоку питания  24 В.

Контроллер является программируемым устройством, т.е. в контроллер  ACS112,  подключенный в сеть RS-485, может быть загружена как стандартная так и пользовательская программа.

При использовании сетевого протокола HwTree позволяет строить разветвленные сети контроллеров с иерархической архитектурой. Загрузка программы контроллера и настройка осуществляется после подключения контроллера в сеть RS-485 с помощью программы HwExplorer, функционирующей под операционными системами Windows 9x, Me, NT, 2000.

Контроллер имеет 6 линий двунаправленного   дискретного  ввода/вывода. В комплекте с модулями ACS110 или ACS111 контроллер обеспечивает связь между сетями RS-485 верхнего и нижнего уровня. В комплекте с модулем ACS107 контроллер может опрашивать до 32 датчиков температуры ДТ-125. В комплекте с модулем ACS108 контроллер может опрашивать до 32 уровнемеров У-25 (У-25В). В комплекте с модулем ACS109 контроллер может опрашивать устройства поддерживающие интерфейс RS-232.

## Технические характеристики

| Процессор | AT89S53 |
| --- | --- |
| EEPROM | 12 Кб |
| SRAM | 32 Кб |
| Логические уровни | ТТЛ |
| Напряжение питания | 24 В |
| Потребляемая мощность | 0,3 Вт |
| Размеры | 70x85x58 |

## Пример записи при заказе:

Контроллер    ввода – вывода  ACS112 - БКГН.0112.000

## Цена (без НДС):

4100р.

## Контакты разъемов:

X1 (MSTBA 2,5/3-G) нумерация от точки на корпусе

| 1 | GND | общий провод сети RS-485 |
| --- | --- | --- |
| 2 | RS-485- | отрицательный провод сети RS-485 |
| 3 | RS-485+ | положительный провод сети RS-485 |

X2 (MSTBA 2,5/3-G) нумерация от точки на корпусе

| 1 | GND | общий провод питания контроллера |
| --- | --- | --- |
| 2 | +24В | питание контроллера |

X3 (MC  1,5/10-G)  нумерация от точки на корпусе

| 1 | GND | общий провод |
| --- | --- | --- |
| 2 | VPP | разрешение выхода |
| 3…8 | IO00…IO05 | дискретные входы/выходы 0-5 |

## Габаритные размеры контроллера ACS 112:

## Схема подключения  контроллера ACS 112: