Микропроцессорные модули

для управления газовыми котлами

ACS 133

ACS 134

Руководство пользователя

Назначение.

Микропроцессорный модуль ACS134 предназначен для контроля и управления работой газовых котлов в комплекте с  модулем розжига  ACS 133 в автоматическом режиме.

Описание работы.

Модуль ACS 134 управляет работой горелки розжига, клапанами подачи газа, вентилятором, измеряет температуру нагреваемой воды, контролирует входное давление газа, наличие тяги и давление воздуха, а так же контролирует наличие пламени горелки. К модулю так же могут быть подключены датчики протока и температуры уходящих газов. Комплект ACS133/134 имеет дискретные выходы (контакты реле) сигнала аварийной остановки и наличия факела, а так же вход для управления (включено/выключено) горелкой – для подключения к системе котельной автоматики.

Алгоритм работы модуля определяется параметрами, которые могут быть изменены пользователем или сервисной службой. Значения параметров сохраняются в энергонезависимой памяти прибора даже в случае длительного отключения электропитания.

Внешний вид лицевой панели модуля управления.

1 – кнопка SET

2 – кнопка  ‘меньше’

3 – кнопка  ‘больше’

4 – кнопка RESET – снятие с блокировки

5 – индикатор режима розжига горелки

6 – индикатор пламени горелки

7 – индикатор неисправности горелки

8 – индикатор режима внешнего управления

9 – индикатор сервисного режима

Модуль ACS 134 поддерживает три режима работы:

- Режим индикации измеряемых параметров.

- Режим установки температуры воды.

- Сервисный режим (режим корректировки параметров алгоритма)

Режим индикации.

В данном режиме возможна индикация трех измеряемых параметров:

- Индикация температуры воды и текущей мощности котла.

Температура воды отображается в трех правых знакоместах индикатора в градусах. В двух левых знакоместах отображается текущая мощность котла:

«Lo» - низкая

«Hi» - высокая

«    » - выключен

- Индикация температуры выхлопных газов.

Температура выхлопных газов отображается в трех правых знакоместах индикатора в градусах. В двух левых знакоместах отображается название параметра - «t1».

- индикация состояния дифференциального датчика давления.

«nor» - давление в норме.

«fail» - давление ниже нормы.

Выбор индицируемого параметра осуществляется при помощи кнопок «»,«».

Режим установки температуры воды.

Переключение модуля в этот режим осуществляется нажатием и удержанием кнопки «Set» в течении 5 секунд. При переходе в режим значение параметра мерцает и редактируется при помощи кнопок «»,«». Сохранение нового значения параметра происходит по нажатию на кнопку «Set», при этом автоматически устанавливается режим индикации температуры воды.

Сервисный режим.

Режим может быть установлен только из режима установки температуры воды, удержанием в нажатом состоянии кнопок «»,«»в течении 5 секунд. После этого необходимо ввести код доступа, при помощи кнопок «»,«». Если ключ доступа введен правильно на экране в трех левых знакоместах отображается название первого параметра – «F1» и светится индикатор сервисного режима. Выбор требуемого параметра осуществляется кнопками «»,«». Переход к редактированию значения параметра – кнопкой «Set», при этом значение параметра мерцает. Редактирование значения при помощи кнопок «»,«».Сохранение нового значения параметра и переход к выбору следующего происходит по нажатию на кнопку «Set».

Список параметров:

F01 Дифференциал температуры, C

F02 Максимально допустимое значение температуры выхлопных газов, C

F03 Скорость вентилятора при продувке (0 .. 55) усл. ед.

F04 Зарезервировано

F05 Скорость вентилятора при работе (0 .. 55) усл. ед.

F06 Максимальное время розжига горелки розжига, сек

F07 Время продувки, сек

F08 Зарезервировано = No

F09 Зарезервировано = Yes

F10 Максимальное время погасания горелки, сек

F11 Режим внешнего управления

F12 Коррекция температуры воды

F13 Коррекция температуры выхлопных газов

F14 Использовать датчик температуры выхлопных газов

F15 Проверять датчик давления газа

F16 Проверять датчик давления воздуха

F17 Проверять датчик давления воды

F18 Использовать вход управления

F19 Проверять датчик протока

F20 Проверять датчик тяги

F21 Макс время останова вентилятора

F22 Место подключения

Модуль ACS 134 имеет встроенный алгоритм самотестирования. При возникновении неисправностей модуль переходит в режим блокировки. В этом режиме все газовые клапаны закрываются. Горелка выключается. На индикаторе отображается код ошибки в виде «Err XX-YY»

Число XX является суммой кодов ошибок если ошибок больше одной.

Коды ошибок:

2- Ошибка датчика температуры воды

8- Ошибка датчика давления воздуха

16 - Ошибка датчика температуры выхлопных газов

Пример: 24 - Ошибка датчика давления воздуха и ошибка датчика температуры выхлопных газов

Коды ошибок YY:

1- Таймаут розжига горелки розжига

2- Погас факел

3- Таймаут погасания пламени

4- Высокая температура выхлопных газов

5- Недостаточное давление воздуха

6- Входное давление газа не в диапазоне

7- Давление воды выше нормы

8- Температура воды выше нормы

9- Сработал датчик протока

10-Сработал датчик тяги

11-Ошибка EEPROM

Для снятия с блокировки модуля необходимо нажать кнопку «Reset»

Технические данные ACS 134

| Корпус | Черный самозатухающий пластик |
| --- | --- |
| Габариты | Передняя панель 89x42, глубина 81 |
| Монтаж | Установка на панели |
| Индикатор | 17,5 мм LCD |
| Кнопки | Располагаются на передней панели |
| Данные | Запоминаются в энергонезависимой памяти |
| Разрешающая способность | 1 С |
| Точность измерения температуры | 2 С |

Технические данные ACS 133.

| Корпус | Пластик |
| --- | --- |
| Габариты | 156x86x59 |
| Напряжение розжига, не менее | 6 кВ |
| Напряжение на контрольном электроде, не менее | 80В |
| Измеряемый ток ионизации, не менее | 1 мкА |
| Выход для управления вентилятором | 220В.300Вт ШИМ тиристорный выход |
| Выходы управления клапанами | 220В.3х300Вт контакты реле |
| Выход для управления высоковольтным транс. | 220В 1A |
| Выход сигнала аварийной остановки | 300Вт контакты реле с переключающим конт. |
| Выход сигнала наличия факела | 300Вт контакты реле |
| Входы для подключения датчиков – реле. | 6 – для подключения датчиков с выходом типа «сухой контакт» |
| Входы для подключения датчиков температуры | 2 – для датчиков типа ТСП или ТСМ |
| Питание | 220 В / AC  10 % |

8

2

7

1

2

3

4

1

9

8

7

6

5

3

6

4

5