## Контроллер дополнительного контура

АСS 302

- 4 дискретных входа

- 3 релейных выхода

- 3 канала для подключения датчиков температуры

- 3 изолированных настраиваемых аналоговых канала

- 0-5мА, 4-20мА, 0-10В

- Управление электроприводом 3х ходового клапана

- Напряжение питания 220В

- Свободно – программируемая логика

- Порт RS485 для подключения к ACS 303

- Крепление на DIN рейку

## Общее назначение

Предназначен для расширения систем автоматического управления котельным оборудованием в комплекте с ACS303.

## Технические характеристики

| Дискретные входы | 4 шт - ориентированы на подключение контактов реле и выходов с ОК |
| --- | --- |
| Выходы | 3 шт – реле 250В/4А |
| Выход управления приводом 3х клапана | 1 шт – симисторный 250В/4A |
| Аналоговые входы | 3шт с программируемым диапазоном 0-5мА, 4-20мА, 0-10В |
| Входы для измерения температуры | 3 шт для подключения ТСП 100 или ТСМ 100 |
| Порт RS 485 | Протокол HWTree |
| Напряжение питания | ~22010% В |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Напряжение питания привода 3х клапана | ~ (24 – 220) В |
| Память программ | 12 кБ |
| Память данных | 1 кБ |
| Рабочий температурный диапазон | -40 +85С |
| Габаритные размеры | 155 x 85 x 58 |

## Контакты разъемов:

## Описание выводов:

| X1 | 1 | RGND | RGND |  | Х11 | 1 | AIN1- | - Аналог. вход 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | -RS485 | -RS485 |  |  | 2 | AIN1+ | + Аналог. вход 1 |
|  | 3 | +RS485 | +RS485 |  | Х12 | 1 | AIN2- | - Аналог. вход 2 |
| X2 | 1 | COMM | Сервопривод общий |  |  | 2 | AIN2+ | + Аналог. вход 2 |
|  | 2 | OUT1 | Сервопривод закрыть |  | Х13 | 1 | AIN3- | - Аналог. вход 3 |
|  | 3 | OUT2 | Сервопривод открыть |  |  | 2 | AIN3+ | + Аналог. вход 3 |
| X3 | 1 | OUT3 | Контакты реле выход 3 |  | Х14 | 1 | TGND | Датчик температуры 1 |
|  | 2 | OUT3 | Контакты реле выход 3 |  |  | 2 | TR1 | Датчик температуры 1 |
| X4 | 1 | OUT4 | Контакты реле выход 4 |  | Х15 | 1 | TGND | Датчик температуры 2 |
|  | 2 | OUT4 | Контакты реле выход 4 |  |  | 2 | TR2 | Датчик температуры 2 |
| X5 | 1 | OUT5 | Контакты реле выход 5 |  | Х16 | 1 | TGND | Датчик температуры 3 |
|  | 2 | OUT5 | Контакты реле выход 5 |  |  | 2 | TR3 | Датчик температуры 3 |
| X6 | 1 | N | Питание контроллера – нейтраль |  |  |  |  |  |
|  | 2 | L | Питание контроллера – фаза |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GND | Заземление |  |  |  |  |  |
| Х7 | 1 | IGND | Общий для дискр. входов |  |  |  |  |  |
|  | 2 | IN1 | Дискр. вход 1 |  |  |  |  |  |
| Х8 | 1 | IGND | Общий для дискр. входов |  |  |  |  |  |
|  | 2 | IN2 | Дискр. вход 2 |  |  |  |  |  |
| Х9 | 1 | IGND | Общий для дискр. входов |  |  |  |  |  |
|  | 2 | IN3 | Дискр. вход 3 |  |  |  |  |  |
| Х10 | 1 | IGND | Общий для дискр. входов |  |  |  |  |  |
|  | 2 | IN4 | Дискр. вход 4 |  |  |  |  |  |

## Габаритные и установочные размеры