## Контроллер управления технологическим оборудованием

АСS 303

- 12 дискретных входов

- 10 релейных выходов

- 4 канала для подключения датчиков температуры

- 3 изолированных настраиваемых аналоговых канала

- 0-5мА, 4-20мА, 0-10В (АСS 303-01 и АСS 303-03)

- Управление электроприводом 3х ходового клапана

- Изолированный RS232

- Напряжение питания 220В

- Свободно – программируемая логика

- Встроенный ЖК индикатор и клавиатура

- (для АСS 303-02 и АСS 303-03)

- Поддержка протокола HwTree

- Крепление на DIN рейку

- Общее назначение

Контроллер  ACS303 предназначен для построения систем автоматического управления технологическим оборудованием.

Выпускается в следующих исполнениях:

- ACS303 -  базовый вариант

- ACS303-01 - с дополнительными аналоговыми входами

- ACS303-02 - с ЖК индикатором и клавиатурой

- ACS303-03 - с ЖК индикатором и клавиатурой  и дополнительными аналоговыми входами.

Встроенный интерфейс RS232 позволяет строить системы управления с использованием промышленных ПК с визуальным отображением состояния оборудования, возможностью быстрой диагностики неисправностей и ведения архивов, журналов необходимых данных.

Поставляемое программное обеспечение поддерживает интерфейс OPC (Ole for Process Control), позволяющий импортировать данные в другие системы, а так же интегрировать информацию с нескольких объектов в один диспетчерский пункт.

Контроллер соответствует требованиям   ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 12997.

По защищенности от попадания внутрь оболочки твердых тел и воды контроллер имеет степень защиты IP40 по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение контроллера УХЛ – по ГОСТ 15150.

Категория размещения контроллера - 3.1 по ГОСТ 15150 в закрытых помещениях без регулирования климатических условий.

## Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Дискретные входы | 12 шт - ориентированы на подключение контактов реле и выходов с ОК |
| Выходы | 10 шт – реле 250В/4А 2 шт - симисторный 250В/4A |
| Аналоговые входы* | 3шт с программируемым диапазоном 0-5мА, 4-20мА, 0-10В |
| Входы для измерения температуры | 4 шт для подключения ТСП 50/100 или ТСМ 50/100 |
| Порт RS 485 | Протокол HWTree |
| Порт RS 232 | Протокол HWTree |
| Напряжение питания | ~220±10% В |
| Память программ | 40 кБ |
| Память данных | 2 кБ |
| Память данных энергонезависимая | 32 кБ |
| Макс число подключаемых устройств по RS 485 | 31 |
| Пределы измерения температуры, С | 55 - +150 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, С В диапазоне (0-125) В диапазоне (55-150) | 1 2 |
| Пределы измерения напряжения*, В | (0-10) |
| Пределы измерения тока*, мА | (0-5), (4-20) |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении напряжения*, мВ | 10 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении тока*, мкА | 20 |
| Рабочий температурный диапазон | -10 - +50°С |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 210 x 180 x 100 |

* только для АCS 303-01, АCS 303-03

Контакты  разъемов:

Описание выводов:

| 1 | OUT1 | Контакты реле выход 1 |  | 31 | N | Питание контроллера – нейтраль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OUT1 | Контакты реле выход 1 |  | 32 | L | Питание контроллера – фаза |
| 3 | OUT2 | Контакты реле выход 2 |  | 33 | OUT7 | Контакты реле выход 7 |
| 4 | OUT2 | Контакты реле выход 2 |  | 34 | OUT7 | Контакты реле выход 7 |
| 5 | OUT3 | Контакты реле выход 3 |  | 35 | OUT8 | Контакты реле выход 8 |
| 6 | OUT3 | Контакты реле выход 3 |  | 36 | OUT8 | Контакты реле выход 8 |
| 7 | OUT4 | Контакты реле выход 4 |  | 37 | OUT9 | Контакты реле выход 9 |
| 8 | OUT4 | Контакты реле выход 4 |  | 38 | OUT9 | Контакты реле выход 9 |
| 9 | OUT5 | Контакты реле выход 5 |  | 39 | OUT10 | Контакты реле выход 10 |
| 10 | OUT5 | Контакты реле выход 5 |  | 40 | OUT10 | Контакты реле выход 10 |
| 11 | OUT6 | Н. замк конт. реле выход 6 |  | 41 | COMM | Сервопривод общий |
| 12 | OUT6 | Н. раз. конт. реле выход 6 |  | 42 | OUT11 | Сервопривод закрыть |
| 13 | OUT6 | Перекл. конт. реле выход 6 |  | 43 | OUT12 | Сервопривод открыть |
| 14 | RGND | Общий для RS485 |  | 44 | СGND | Общий RS 232 |
| 15 | -RS485 | -RS485 |  | 45 | CRxD | RxD RS232 |
| 16 | +RS485 | +RS485 |  | 46 | CTxD | TxD RS232 |
| 17 | IGND | Общий для дискр. входов |  | 47 | AIN1- | - Аналог. вход 1 |
| 18 | IN1 | Дискр. вход 1 |  | 48 | AIN1+ | + Аналог. вход 1 |
| 19 | IN2 | Дискр. вход 2 |  | 49 | AIN2- | - Аналог. вход 2 |
| 20 | IN3 | Дискр. вход 3 |  | 50 | AIN2+ | + Аналог. вход 2 |
| 21 | IN4 | Дискр. вход 4 |  | 51 | AIN3- | - Аналог. вход 3 |
| 22 | IN5 | Дискр. вход 5 |  | 52 | AIN3+ | + Аналог. вход 3 |
| 23 | IN6 | Дискр. вход 6 |  | 53 | TGND | Датчик температуры 1 |
| 24 | IN7 | Дискр. вход 7 |  | 54 | TR1 | Датчик температуры 1 |
| 25 | IN8 | Дискр. вход 8 |  | 55 | TGND | Датчик температуры 2 |
| 26 | IN9 | Дискр. вход / счетчик 9 |  | 56 | TR2 | Датчик температуры 2 |
| 27 | IN10 | Дискр. вход / счетчик 10 |  | 57 | TGND | Датчик температуры 3 |
| 28 | IN11 | Дискр. вход / счетчик 11 |  | 58 | TR3 | Датчик температуры 3 |
| 29 | IN12 | Дискр. вход / счетчик 12 |  | 59 | TGND | Датчик температуры 4 |
| 30 | ------- |  |  | 60 | TR4 | Датчик температуры 4 |

## Габаритные и установочные размеры