## Блок гальванической развязки БГР-16В

- Электрическая прочность изоляции 1500В по ГОСТ Р 51330.10

- Маркировка взрывозащиты «[Exia]IIA  в комплекте У-25В»

- Напряжение питания 220В

- Установка вне взрывоопасной зоны

- Два программируемых токовых выхода

- Четыре программируемых ключа типа открытый коллектор

- Поддержка протоколов УДУ-25 и HwTree

## Общее назначение

Блок гальванической развязки БГР-16В с искробезопасным выходом предназначен для питания датчика уровня УДУ-25В и обеспечения двухсторонней связи между контроллерами, поддерживающими интерфейс УДУ-25 либо сетью RS-485 (протокол HwTree) и датчиком уровня УДУ-25В. Может использоваться в составе уровнемера ультразвукового У25В.

Блоки гальванической развязки БГР-16В  поставляются в двух модификациях:

- С поддержкой интерфейса RS-485 (сеть HwTree)

- С поддержкой интерфейса датчиков уровня УДУ-25.

БГР-16В содержит два токовых канала (0-5)мА,(4-20)мА,(0-20)мА и четыре выхода типа открытый коллектор.

Два токовых канала могут быть настроены на любые выходные данные датчика уровня УДУ-25В – уровень продукта, дальность до продукта, температура внутреннего датчика температуры, температура любого внешнего датчика температуры. Режим работы каждого из каналов (0-5)мА,(4-20)мА,(0-20)мА выбирается независимо.

Каждый из четырех ключей так же имеет независимые настройки и для него могут быть определены два условия: включения и выключения по любым данным датчика уровня УДУ-25В.

Таким образом при использовании ключей могут быть решены задачи поддержания заданного уровня в резервуаре и заданной температуры, а так же задачи индикации и сигнализации требуемых уровней продукта в резервуаре. Все настройки БГР-16В сохраняются в энергонезависимой памяти даже при длительном отсутствии электропитания. Настройка параметров осуществляется как с персонального компьютера так и при помощи переносного пульта настройки ACS101. БГР-16В может работать так же в автономном режиме. В этом случае для установки параметров используется переносной пульт настройки ACS101.

## Технические характеристики

| Коммуникационный процессор | AT89S8252 |
| --- | --- |
| Протокол связи | УДУ-25/HwTree |
| Максимально допустимая емкость нагрузки | 0.1 мкФ |
| Максимально допустимая индуктивность нагрузки | 1.0 мГн |
| Максимальное выходное напряжение | 17В |
| Максимальный ток короткого замыкания | 0.195А |
| Количество токовых выходов | 2 |
| Количество ключей | 4 |
| Режимы токовых выходов | (0-5) мА,(4-20)мА,(0-20)мА |
| Максимально допустимая нагрузка ключей | 30В, 300мА |
| Напряжение питания | 220 В 10% |
| Гальваническая развязка | 1500 В |
| Размеры | 155x85x60 |

## Пример записи при заказе:

Блок гальванической развязки БГР-16В - БКГН.424115.000-01

## Цена (без НДС, действительна на 15.05.2004):

5200р.

## Габаритно-установочные размеры блока БГР-16В

Схема подключения: