Силовой модуль М-50

Паспорт  БКГН435354.000

Силовой модуль М-50 предназначен для применения в системах промышленной автоматики для бесконтактной коммутации нагрузки в цепях переменного тока. Типовая область применения – переключение потребителей с активно-индуктивной нагрузкой (теплотехника, вентиляция, станки). Может быть использован для замены электромагнитных пускателей.  Силовая и управляющая цепи гальванически развязаны оптопарами. Силовой модуль включает нагрузку в момент перехода фазы через ноль, что значительно снижает уровень помех в момент коммутации. Имеет большой срок службы при неограниченном количестве срабатываний. Состояние входного сигнала индицируется  светодиодом.

Нагрузка

+10...30В…

2

1

М50

4

5

1000 B

40-70 Гц

Схема  подключения:                                   Установочные размеры:

## Технические характеристики:

Режим работы                                  Управление по нулевой точке    Напряжение изоляции                     3000 В эфф.

Диапазон рабочих температур         5 – 85 оС

Электрические соединения             Резьбовые, с помощью винтовых зажимов

Степень защиты                                IP20

Масса                                                 105

Управляющее напряжение              10 – 30 В

Входное сопротивление                 1 кОм

Напряжение нагрузки                     24 - 1000В

Ток нагрузки*                                  0,1 – 50 А

Частота                                              20 – 500 Гц

Ток утечки                                        10 мА

Ударный неповторяющийся ток

в открытом состоянии при  =10ms        250А

*При увеличении температуры окружающего воздуха выше уровня+50°С, допустимый           максимальный ток нагрузки уменьшается со скоростью 2А на 5°С.

# Комплектность

Силовой модуль М-50              шт.

Паспорт                     1 шт.

Упаковка                    1 шт

#### Свидетельство о приемке

Силовые модули М-50  БКГН.435354.000 изготовлены и приняты в соответствии с конструкторской документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник  ОТК

МП                                                   _______________ ____________

От________________200  г.

#### Гарантии изготовителя

Гарантия изготовителя 12 месяцев со дня покупки.

Предприятие изготовитель:

##### ПКБ  «АКУСТИКА»

620135    г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д.20

Тел./факс. (343) 372-91-90,  372-91-61

Email: acoustics@acoustics.ru  Web:http//www. acoustics. ru